## Hoja1
USF- CAMPO ACEVAL - PRESIDENTE HAYES PLANILLA DE COMPUTO METRICO
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | Precio UNITARIO Campo Aceval | PRECIO TOTAL CAMPO ACEVAL | COMENTARIOS Y ACLARACIONES
1. | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. | Demolicion de paredes existentes | m2. | 6 |  |  | Para ampliar la puerta del baño inclusivo y apertura de entrada al Area de Recepción
1.2. | Demolicion de pisos existentes | m2. | 71 |  |  | Todo el piso de cerámica nacional será removida en el área de intervención
1.3. | Extración de Balancines Metálicos | unid. | 2 |  |  | en Area de Procesamiento y Area de Lavado
1.4. | Extracción de Lavatorios y Mesada de Granito | unid. | 2 |  |  | en Procesamiento y Area de Lavado
1.5. | Extracción de Marco de Abertura | unid. | 1 |  |  | Baño Inclusivo
1.6. | Arreglo de los Problemas de Filtrado del Tanque Elevado, Fisuras, Arreglo de techos y otros | global | 100 |  |  | Los trabajos específicos deben ser diagnosticados por el Contratista, previo a la presentación de su cotización.
2. | CIMENTACIONES, MAMPOSTERIAS Y MAMPARAS
2.1. | Mamparas de Durlock | m2. | 11 |  |  | Las mamparas divisorias se ubican únicamente en la Sala de Procesamiento, separando a éste del Depósito. Serán de Paneles de Durlock, montadas sobre estructuras metálicas estancas que se fijarán al piso y a las paredes laterales. El ancho de la pared de Durlock no será de menos de 10 cms.
2.2. | Excavación y Carga de dados de Piedra Bruta (apoyo de vigas cadena) | m3. | 2 |  |  | Se prepararán dados de 40 x 40 cms. x 60 cms. de profundidad, como fundación de cada una de las mamposterías (unA4:H14a en Toma de muestras y otra en Recepción). Cantidad total: 6 dados.
2.3. | Viga Cadena Inferior 0,20 x 0,30 m. | m.l. | 7.5 |  |  | Con varillas de 8 mm, arriba y abajo
2.4. | Mampostería de nivelación y elevación de ladrillos comunes 0,15 m. | m2. | 30 |  |  | Debajo del nivel de piso y sobre la VIGA CADENA, se construirá un muro de ladrillos de 0,30 m. de altura, hasta el nivel de piso. A partir de allí, se pondrá el muro de elevación de 0,15 m. con Ladrillos de primera calidad, de sonido metálico, asentados con mezcla 1:2:10. (Cemento:Cal:Arena)
2.5. | Dinteles de llegada de mampostería 0,15 m. | m.lineal | 7.5 |  |  | Los dinteles se pondrán a la altura de 3.00 mts., como remate de las mamposterías nuevas, en las Areas de Lavado - Esterilización y en la Procesamiento .
2.6. | Aislación Asfáltica Horizontal | m.lineal | 9 |  |  | Previo revoque de cemento y arena en proporción 1:3 (1 de cemento, 3 arena), con el aditivo de Statofix y posterior pintura con NEGROLIN (2 manos).
3. | CONTRAPISOS
3.1. | Contrapiso hormigón de cascotes sobre terreno natural, 10 cm. | m2 | 71 |  |  | Realizar una mezcla de cemento, cal (o murocal) con un máximo de 30 % de cascotes.Sobre el contrapiso se pondrá una malla de varillas torsionadas de 8 mms. En ambos sentidos, con separación de 20 cms.
4. | CARPINTERÍA de MADERA
4.1. | Puerta de madera, hoja 0,80 x 2,10 m, incluye marco de 0,15 m. | un. | 5 |  |  | Los marcos no deben presentar cantos vivos, deben estar lijados, al igual que las puertas. No se utilizarán contramarcos y la unión entre marcos y revoques no debe presentar rebabas. Las Puertas van en Toma de Muestra, Recepción, Sala de Procesamiento , Lavado y Vestidor.
4.2. | Puerta de madera con hoja 1,00 x 2,10 m. (Con marco marco 0,15 m., en Baño Inclusivo) | un. | 1 |  |  | Se colocará una puerta nueva en el baño Inclusivo. La puerta es Enchapada
4.3. | Puerta Madera con marco 0,10 m. | m2 | 1 |  |  | Ubicado en la entrada al Depósito. La puerta es Enchapada
4.4. | Ventanas tipo Guillotina c/ vidrio fijo, con marco de 0,15 m. | un. | 2 |  |  | 1 entre el área de Toma de Muestra y Procesamiento y otro entre atención al público y Recepción
4.5. | Ventana con abertura pasa papeles en atención al público | un. | 1 |  |  | Vidrio en la parte superior, abertura de 25 cms. en la parte inferior y mesada de 0,30 de madera, para pasar papeles y documentos.
5. | CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO Y VIDRIOS
5.1. | Ventana de cristal templado (Blindex), con perfilería de aluminio. 2 aberturas de 1,40 x 1,00 m + 1 de 1,80 x 1,00 m. | m2 | 4.6 |  |  | La perfilería de aluminio será del tipo Anodizado color oscuro y las aberturas de colocarán al ras de la parte interna de las paredes, quedando las mochetas al exterior.
6. | CIELORRASOS
6.1. | Cielorraso de Roca de Yeso (tipo Durlock). | m2 | 75 |  |  | El cielorraso de paneles Durlock estará sujero a una tirantería metálica fijada a las paredes laterales a la altura de 3.00 m. Además, se deben colocar alambres No. 9 para asegurar la estructura en la tirantería del techo.
7. | REVOQUES y DETALLES DE TERMINACIÓN
7.1. | Revoque interior a dos capas | m2 | 85 |  |  | El revoque será de 2 cms. Filtrado a la cal, con una dosificación 1:4:16. (Cemento-Cal-Arena)
7.2. | Revoque de mochetas en paredes | m.l. | 16 |  |  | Las mochetas quedan en el lado externo de las aberturas de aluminio.
7.3. | Revoque redondeado de unión entre paredes (Area Lavado y Procesamiento) | m.l. | 24 |  |  | Sin cantos vivos ni rebabas o restos de revoque.
7.4. | Revoque redondeado de unión entre paredes y cielorraso (Area de Lavado y Procesamiento) | m.l. | 40 |  |  | Sin cantos vivos ni rebabas o restos de revoque.
8. | PISOS
8.1. | Carpeta alisada de cemento | m2 | 71 |  |  | Con un espesor de entre 2 y 3 cms. Con mezcla de cemento y arena, terminación con fratacho. Las carpetas deberán tener una pendiente de al menos 0,5 % hacia las rejillas de pisos.
8.2. | Piso mosaico granitico | m2 | 45 |  |  | Las medidas de las baldosas graníticas serán de 30 x 30 cms. Deberán estar previamente pulidas. El piso de granito se coloca en Vestidor, Lavado, Procesamiento, Depósito, Toma de Muestra y Recepción.
8.3. | Piso cerámico esmaltado (tipo Brasil) | m2. | 33 |  |  | En baño Inclusivo y en Pasillo de acceso al baño y vestidor
9. | ZÓCALOS
9.1. | Graníticos | m.l. | 30 |  |  | En vestidor, Recepción, Toma de Muestra
9.2. | Cerámicos | m.l. | 23 |  |  | En Pasillo de acceso a vestidor y baño inclusivo
9.3. | Zócalo Sanitario (redondeado entre piso y paredes) (*) | m.l. | 31 |  |  | En Lavado y Procesamiento. De material PVC Blanco, 48 mm. X 48 mm.
10. | REVESTIMIENTOS
10.1. | Revestimiento de azulejos cerámicos blancos. | m2. | 19 |  |  | En baño inclusivo
11. | ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  | 0
11.1. | Artefacto sanitario lavatorio colgante (sin pedestal) sopapa cromada y conexión flexible (tipo italiano) en baño INCLUSIVO, con grifería agua fría. | un. | 1 |  |  | El color del Lavatorio será blanco con dimensiones pequeñas, para dar lugar al desplazamiento a personas en silla de ruedas. Agua Fría.
11.2. | Artefacto sanitario inodoro con descarga baja (baño INCLUSIVO) | un. | 1 |  |  | Según se indican en los planos
11.3. | Artefacto sanitario, lavatorio con grifería (En Toma de Muestra) | un. | 1 |  |  | De color blanco - agua fría
11.4. | Ducha en Procesamiento - con mezcladora monocomando | un. | 1 |  |  | Según se indican en los planos
12. | ACCESORIOS DE BAÑO
12.1. | Jabonera de loza de embutir 15x15 | un | 1 |  |  | Serán ubicados los accesorios del baño según la ubicación de los Artefactos
12.2. | Portarrollos de loza de embutir 15x15 | un | 1 |  |  | idem.
12.3. | Percha de loza simple | un | 1 |  |  | idem.
12.4. | Barra de loza para toalla | un | 1 |  |  | idem.
12.5. | Barra metálica cromada de apoyo fija para PCD | un | 1 |  |  | idem.
12.6. | Barra metálica cromada de apoyo lateral articulada para PCD | un | 1 |  |  | idem.
12.7. | Dispenser de jabón liquido | un | 1 |  |  | idem.
12.8. | Dispenser de toalla de papel | un | 1 |  |  | idem.
12.9. | Dispenser de papel higiénico | un | 1 |  |  | idem.
13. | MESADAS DE GRANITO
13.1. | Mesada de granito natural: 1 de 2,85 x 0,60 m. , con 2 bachas simples de acero inoxidable 0,33 m. (mínimo) de profundidad. Otra mesada de granito de 1.80 m. x 0,5 m. sin bacha | m2 | 2.71 |  |  | En el área de Lavado y Esterilización.
13.2. | Mesada de granito natural en Area de Procesamiento: 2 de 1,80 x 0,60 m., Una con bacha simple y la otra sin bacha. Además, 1 mesada de granito de 2,70 x 0,50 m., sin bacha | m2 | 3.51 |  |  | En área de Procesamiento , colocadas ortogonalmente.
14. | PINTURA
14.1. | Enduido de paredes | m2. | 123 |  |  | En todas las áreas salvo en el baño inclusivo y en el pasillo de acceso al baño inclusivo y vestidor.
14.2. | Pintura de muros al látex Interior | m2 | 123 |  |  | Previa lijada y retiro de material sobrante, rebabas y polvo, se aplicarán al menos 2 manos de pintura al látex. En Pasillo, Toma de Muestra, Recepción, Vestidor y Baño.
14.3. | Pintura Epóxica en paredes de área de Lavado y Procesamiento. | m2 | 135 |  |  | Se aplicará la Pintura EPOXI sobre las superficies enduidas de las paredes internas de las Areas de Lavado, Depósito y Procesamiento. El área deberá estar muy ventilada para la aplicación de la Pintura Epoxi.
14.4. | Pintura de cielorraso al látex | m2 | 44 |  |  | Previa lijada completa y retiro de todo tipo de restos del cielorraso, así como del polvo, se realizará la pintura al agua, color blanco, con un mínimo 2 manos.
14.6. | Pintura Epóxica en parte interior de puertas | m2. | 5 |  |  | En el área de Lavado y Esterilización, en Procesamiento y en Toma de Muestra (solo lado interno)
14.6. | Pintura de aberturas de madera al barniz mate | m2. | 40 |  |  | Se utilizará Barniz Marino del tipo Mate (sin brillo) y se deberá dar al menos 3 manos de barniz a las aberturas.
15. | INSTALACION HIDRAULICA Y PLOMERIA
15.1. | Se incluye provisión de agua desde la fuente existente en el frente del Hospital, previa verificación del estado de las instalaciones. | global | 1 |  |  | Se considera una nueva instalación hidráulica, única para el área reacondicionada. Se traerá una acometida con cañería de 3/4 pulgadas, desde el tanque ubicado en el frente del Hospital hasta el área refaccionada. La instalación de agua corriente se realizará con caños Termofusión. La parte interna de la instalación se realizará con caños de 1/2 pulgada. Agua fria en baño inclusivo y en una de las bachas del Area de Procesamiento; Agua fría y caliente en el Area Lavado (doble bacha), en Toma de Muestras y en área de Procesamiento (1 bacha y 1 ducha), con accesorios hidráulicos, llaves de paso de 3/4 y 1/2 pulgada.
15.2. | Bachas embutidas en mesadas de granito. | un. | 4 |  |  | Doble bacha de área de Lavado, 2 bachas en Procesamiento. Las bachas serán de acero inoxidable de al menos 33 centímetros de profundidad. Se colocarán de una manera tal que no se verifiquen ángulos y elementos que puedan almacenar virus o bacterias.
15.3. | Grifería (Agua Fría y Caliente) para las 4 Bachas y para la ducha en Procesamiento. | un. | 3 |  |  | Las mezcladoras que van con las bachas en Procesamiento y Lavado deben ser de pico móvil ubicados sobre la mesada de granito. El lavatorio en Toma de Muestra lleva solo agua fría.
15.4. | Provisión y colocación de Ducha Teléfono al lado de la Bacha | un. | 1 |  |  | En el Area de Procesamiento
15.5. | Calefón de 80 litros | un. | 1 |  |  | Se ubicará en el Area del Vestidor, por encima de 2,20 metros.
15.6. | Instalación de Inodoro y Lavatorio nuevos en el Baño Inclusivo. | un. | 2 |  |  | El inodoro tendrá un sistema de descarga con cisterna baja. El Lavatorio debe ser colgante, SIN PEDESTAL.
16. | INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL (VER PLANO ANEXO)
16.1. | CAMARA SEPTICA | un. | 1 |  |  | La cámara séptica se ubicará a no mas de 3 metros de la última cámara de inspección, en el patio trasero del Hospital. Los detalles del diseño serán proveídos posteriormente.
16.2. | POZO ABSORBENTE | un. | 1 |  |  | Se deberá consultar con el Fiscal de Obra para los detalles constructivos del Pozo Absorbente
16.3 | Cañerías de Desagüe PVC 40 mm. | m.l. | 7 |  |  | Según Planos
16.4. | Cañerías de Desagüe PVC 50 mm. | m.l. | 7 |  |  | Según Planos
16.5. | Cañerías de Desagüe PVC 75 mm. | m.l. | 9 |  |  | Según Planos
16.6. | Cañerías de Desagüe PVC 100 mm. (Con conexión a Cámara Séptica y Pozo Absorbente) | m.l. | 15 |  |  | Según Planos
16.7. | Provisión y Colocación de Rejillas Sifonadas 15 x 15 cms. | un. | 3 |  |  | Según Planos. La tapa de las rejillas deben ser ciegas, a excepción del baño inclusivo.
16.8. | Cámaras de Inspección de 40 x 40 cms. | un. | 1 |  |  | Según Planos, con doble tapa.
16.9. | Cámara de Inspección de 50 x 50 cms. | un. | 2 |  |  | Según Planos, con doble tapa.
18. | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0 | La empresa adjudicada para la construcción deberá elaborar un plano de Instalación Eléctrica del Area de Intervención, con lista de materiales, cargas y modificaciones a ser introducidas en el Tablero General, el cual deberá ser cambiado por un TABLERO GENERAL NUEVO
18.1. | Bocas de Luces | un. | 21 |  |  | Se tratará de recuperar circuitos, tomacorrientes y puntos de luz ya existentes.
18.2. | Bocas de Tomacorrientes (comunes) | un. | 26
18.3. | Bocas de Tomacorrientes (especiales, tipo schuko) | un. | 14 |  |  | Ver diseño en planos. Los materiales serán de primera calidad.
18.4. | Llaves Termomagnéticas Arreglo del TABLERO GENERAL | un. | 10 |  |  | Nuevas llaves deberán ser incorporadas en el Tablero Principal a partir de las nuevas cargas en el Sistema Eléctrico, como deberá señalarse en el Plano de Instalación Eléctrica, a ser elaborado por la Contratista.
18.5. | Llave y Circuito para Calefón | un. | 1 |  |  | A ubicarse en el Area del Vestidor, sobre el Marco de la puerta de entrada al Area de Procesamiento.
18.6. | Llave y circuito para Internet | un. | 2 |  |  | Se determinará la ubicación de las mismas, posteriormente
18.7. | Bocas para Teléfono | un. | 2 |  |  | Se determinará ubicación con Directivos del Centro de Salud o con profesionales de la Dirección de Recursos Físicos.
18.8. | Artefactos de Luz, embutidos en Cielorrasos | un. | 21 |  |  | Artefactos cuadrados de embutir en cielorraso, de 20 cms. x 20 cms.
18.9. | PROVISIÓN Cables unipolares de 4, 6 y 10 mm2., otros insumos. | global | 1 |  |  | Acometidas y refuerzos, nuevos circuitos.
18.10. | Llave y Circuito para Aire Acondicionado en Area de Lavado, en toma de muestra y en recepción | global | 3 |  |  | En Area de Lavado, en Toma de Muestra y en Recepción
18.11. | Provisión y Colocación de Aparato de Aire Acondicionado de 12.000 BTU en Area de Lavado, en Area de Toma de Muestra y en Recepción. | un. | 3 |  |  | En Area de Lavado, en Toma de Muestra y en Recepción
18.12. | Provisión y Colocación de Extractor en Area de Procesamiento y Area de Lavado y Esterilización | un. | 2 |  |  | En Area de Procesamiento y en Lavado y Esterilización
18.13. | Provisión y colocación de Ventiladores de Techo en RECEPCION y TOMA DE MUESTRAS | un. | 2 |  |  | En Toma de Muestra y en Recepción
19. | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS. |  |  |  |  | A ser definido con la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud.
19.1 | Proveer e instalar dispositivos autonomos de detección y alarma de incendios | un | 2 |  |  | Se determinará la ubicación de las mismas, posteriormente
19.2 | Proveer e instalar dispositivos convencionales de detección y alarma de incendios | un | 2 |  |  | idem anterior.
19.3 | Proveer e instalar luz emergencial LED | un | 3 |  |  | idem anterior.
19.4. | Proveer e instalar dispositivos de extinción portátil 4 kg ABC | un | 2 |  |  | idem anterior.
20. | VARIOS |  |  |  | 0
20.1. | Señalética de ambientes | un | 2 |  |  | idem anterior.
20.2. | Espejo float. 4 mm | m2 | 1 |  |  | En baño inclusivo
20.3. | Limpieza General de obra | global | 1
20.4. | Retiro de Escombros | global | 1
|  |  |  | T O T A L | 0
REFERENCIAS
m2 | metro cuadrado
m3 | metro cúbico
m.l. | metro lineal
un | unidad
bc | boca
l | litro